Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB.22	Badkarsblandare	11

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	16

PVB.24	Disklådsblandare	16

PVB.25	Tvättstugeblandare	16

PVB.26	Tvättränneblandare	16

PVB.27	Spolblandare	16

ALTERNATIVT MATERIAL	16

RH/Care anpassning:	16

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR).

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

BL 1		X

Takduschpaket, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- 2-strålig handdusch

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 11 liter för takdusch.

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8218-1000, RSK 837 73 70

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8218-2500, RSK 837 73 71

BL 2		X

Duschpaket, FM Mattsson 9000E II

Säkerhetsblandare med duschset (inkl. schampohylla)

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Schampohylla monterad på termostat

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8217-1000, RSK 837 73 78

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8217-2500, RSK 837 73 79

BL 3		X

Duschpaket, FM Mattsson 9000E II

Säkerhetsblandare med duschset

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8217-1000, RSK 837 73 78

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8217-2500, RSK 837 73 79

BL 4		X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Anslutning 40c/c, inlopp ned

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8253-1000, RSK 837 73 80

BL 5		X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Anslutning 40c/c, inlopp upp

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8254-1000, RSK 837 73 81

BL 6		X

Duschblandare, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8210-1000, RSK 834 32 55

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8210-2500, RSK 834 32 57

BL 7		X

Duschblandare, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp upp, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8211-1000, RSK 834 32 56

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8211-2500, RSK 834 32 58

BL 8		X

Duschblandare, Vaska, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Med vändbart blandarfäste 40-160 c/c

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8214-1000, RSK 834 22 37

DS 1		X

Takduschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- 2-strålig handdusch

- Omkastare för hand-/takdusch

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 12 l/min för handdusch och takdusch.

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Duschstången kan kapas vid behov

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9392-1000, RSK 819 07 39

DS 2		X

Takduschset Flexi, FM Mattsson 9000E II

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Underkoppling med slang 0,75m för anslutning till blandare.

- 2-strålig handdusch

- Omkastare för hand-/takdusch

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 12 l/min för handdusch och takdusch.

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Duschstången kan kapas vid behov

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9392-6000, RSK 819 07 40

DS 3		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 750mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-1000, RSK 819 76 56

DS 4		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 750mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- 3-strålig Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-3000, RSK 819 76 58

DS 5		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 1150mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-1010, RSK 819 76 57

DS 6		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 1150mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- 3-strålig handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-3010, RSK 819 76 59

DS 7		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II, Vaska

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 750mm lång

- Fäste för montering på rör 40 c/c

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 3442-8009, RSK 819 76 62

DS 8		X

Handduschset, FM Mattsson 9000E II

Skall vara försedd med följande egenskaper:

- Fäste för montering på vägg.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 9 l/min

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9475-1759, RSK 819 77 65

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

PVB.22	Badkarsblandare

BL 9		X

Badkarsblandare, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8200-1000, RSK 834 32 45

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8200-2500, RSK 834 32 54

BL 10		X

Badkarsblandare, Vaska, FM Mattsson 9000E II

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Med vändbart blandarfäste 40-160 c/c

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8204-1000, RSK 834 22 42

DS 2		X

Takduschset Flexi, FM Mattsson 9000E II

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Underkoppling med slang 0,75m för anslutning till blandare.

- 2-strålig handdusch

- Omkastare för hand-/takdusch

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 12 l/min för handdusch och takdusch.

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Duschstången kan kapas vid behov

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9392-6000, RSK 819 07 40

DS 3		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 750mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-1000, RSK 819 76 56

DS 4		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 750mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- 3-strålig Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-3000, RSK 819 76 58

DS 5		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 1150mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-1010, RSK 819 76 57

DS 6		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 1150mm lång

- Väggfäste med väggtätning.

- 3-strålig handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9470-3010, RSK 819 76 59

DS 7		X

Duschset, FM Mattsson 9000E II, Vaska

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Duschstång 750mm lång

- Fäste för montering på rör 40 c/c

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschsetet skall vara försett med schampo-/tvålhylla monterad på duschstång.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 3442-8009, RSK 819 76 62

DS 8		X

Handduschset, FM Mattsson 9000E II

Skall vara försedd med följande egenskaper:

- Fäste för montering på vägg.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 9 l/min

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 9475-1759, RSK 819 77 65

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare

ALTERNATIVT MATERIAL

RH/Care anpassning:

Care-vingar för FMM 9000E II säkerhetsblandare.

Svart		FMM nr. 3597-0150, RSK 859 20 55